雲南様式第42号

○　○　○　○　宅

浄化槽設置工事（○１９－○○○）

浄化槽チェックリスト

| 検査項目 | チェックのポイント | 判 定 |
| --- | --- | --- |
| 1.浄化槽設備士が監督していること | 設置予定地の周辺状況と浄化槽設備士が共に写っている写真があるか。（縄張時） | 有・無 |
| 2.栗石地業の突き固めの状況 | 状況を示す写真があるか。 | 有・無 |
| 3.均し・基礎コンクリートの状況 | 打設・養生の状況を示す写真があるか。 | 有・無 |
| 4.本体の水平確認及び立会 | 水平が保たれているか。また浄化槽設備士・監督員の立会を示す写真があるか。（据付け時） | 有・無 |
| 5.流入管渠及び放流管渠の勾配 | 流入管、放流管の基準勾配(2%)、又は最緩勾配(1%) が満たされているか。 （2％未満の場合協議書必要） | 有・無 |
| 6.放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか。 | 有・無 |
|  | 放流先を示す写真があるか。 ※放流未接続の場合にも予定地を写真にて確認する。 | 有・無 |
| 7.誤接合等の有無 ※宅内工事の進捗状況及び接続予定、または誤接続の有無を確認し、（ ）内に記載の事。 | 生活排水が全て接続されているか。 （ ） | 有・無 |
|  | 雨水や工場排水等が流入してないか。 （ ） | 有・無 |
| 8.桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な桝の設置があるか。 | 有・無 |
| 9.流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形 ・破損の恐れ | 管(流入・放流・ﾌﾞﾛﾜ等)の露出はないか。 また、変形・破損の恐れはないか。 | 有・無 |
| 10.嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行える嵩上げ高さであるか。（操作高45cm以下） | 有・無 |
| 11.浄化槽本体の上部及び周辺状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。また、支障となるものはないか。 | 有・無 |
|  | コンクリートスラブの厚さ(10cm)及び養生期間は適切に行われているか。 | 有・無 |
|  | 道路端又は家の基礎等に接して設置する場合は、沈下対策が講じられているか。 | 有・無 |
| 12.土留・支保工（仮設工） | 指定仮設の土留（矢板）・支保工は、設計のとおり施工がなされているか。 | 有・無 |
| 13.浄化槽本体の漏水の有無 | 槽内各室から漏水が生じていないか。 | 有・無 |

| 検査項目 | チェックのポイント | 判 定 |
| --- | --- | --- |
| 14.接触材等の変形、破損の状況 | 嫌気濾床の濾材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 (※不具合があればメーカーに問い合わせを行い、対応する事。) | 有・無 |
| 15.ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移動装 置の変形、破損及び作動の状況 | ばっ気装置及び逆洗装置が正常に作動しているか。 | 有・無 |
|  | 各装置に変形や破損はないか。 (※不具合があればメーカーに問い合わせを行い、対応する事) | 有・無 |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 | 有・無 |
| 16.消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 (※不具合があればメーカーに問い合わせを行い、対応する事) | 有・無 |
|  | 薬剤筒は開封済であるか。 | 有・無 |
|  | 未接続及び未使用で未開封であるが、薬剤筒は本人預かりか、または業者預かりであるか。 (接続後・使用前には開封し、設置する事。) | 本人・業者 |
| 17.ポンプ施設（流入ﾎﾟﾝﾌﾟ及び放流ﾎﾟﾝﾌﾟ）の設置、稼働状況 ※該当がある場合のみ記載の事。 | ポンプ桝に変形や破損はないか。 | 有・無 |
|  | ポンプ桝に漏水の恐れはないか。 | 有・無 |
|  | ポンプが２台設置してあり、適正に作動しているか。 | 有・無 |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの作動を妨げる恐れはないか。 | 有・無 |
| 18.ブロワーの設置、稼働状況 | ブロワーの設置方法は、本設置・仮設置のどちらか。 | 本・仮 |
|  | ブロワーが10cmの高さの台の上に設置されているか。また、水平に設置されているか。 | 有・無 |
|  | 雨・風・雪等の防護対策は講じられているか。 | 有・無 |
|  | アース工事は施工されているか。 | 有・無 |
|  | 漏電のおそれはないか。 | 有・無 |
| 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 浄化槽設備士 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） 雲南市長 ○○○○ 様 |  |  |

※浄化槽設備士の確認日は工事実施竣工日前の日付であること。